АДМИНИСТРАЦИЯ КОЖЕВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2015 г.                                                                                           № 26

с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области

- Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

- Кожевниковского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Кожевниковского сельского поселения согласно приложению.

2. Управляющему делами администрации Кожевниковского сельского поселения Н.М. Ремизовой, обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления, возложить на заместителя Главы Кожевниковского сельского поселения М. В. Андреева.

Глава Кожевниковского                                                           А. А. Малолетко

сельского поселения

- Андреев М. В.

т. 21-336

УТВЕРЖДЕНО: Постановлением Главы

Кожевниковского сельского поселения

№ 26

от « 30 » января 2015 г

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

КОЖЕВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

.

с. Кожевниково 2014г..

Содержание

Схема водоснабжения

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

## 2. Основные направления, принципы, задачи и цели развития централизованных систем водоснабжения

3. Существующий баланс водопотребления

4. Оценка капитальных вложений на мероприятия по развитию и модернизации системы водоснабжения

Схема водоотведения

1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

2. Описание существующих технических и технологических проблем сфере водоотведения муниципального образования

3. Оценка капитальных вложений на мероприятия по развитию и модернизации системы водоснабжения

Графическая часть

Схема водоснабжения и водоотведения Кожевниковского сельского поселения

Схема водоснабжения

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

Водоснабжение с. Кожевниково преимущественно осуществляется централизованно. Система водоснабжения населения, источником которой является артезианская вода, включает в себя:

- 11 артезианских скважин;

- 8 водонапорных башен;

- 68 водоразборных колонок (без обогрева);

- 32,6 км сетей (0,8 км – Ду=200мм; 6,2 км – ДУ=150мм; 22,1 км - ДУ=100мм; 3,5 км

– Ду=63мм).

Водозабор эксплуатирует подземные воды палеогенового водоносного горизонта, глубина скважин изменяется от 147 до 208 м. Ежегодный объем поднятой воды составляет около 363,7 тыс. куб.м. Полезный отпуск воды составляет 326,8 тыс.куб.м., утечки и неучтенный расход воды в соответствии с нормативами в сетях составят 10%. Структура потребления приведена на рис. 1.

прочие

8%

бюджетные

организации

4%

население

88%

Рис. 1.Структура потребления воды с. Кожевниково

Состояние водопроводных сетей оценивается как достаточно удовлетворительное, примерно половина из них полиэтиленовые, проложены относительно недавно. Наибольшая часть скважин и водонапорных башен введена в эксплуатацию в восьмидесятых годах.

Для системы характерна нехватка воды в периоды наибольшего потребления, неудовлетворительное качество питьевой воды (по причине совершенно недостаточной мощности имеющейся установки водоочистки). Наблюдается пескование некоторых скважин, в результате чего производятся частые замены дорогостоящих глубинных насосов.

Качество воды, потребляемой населением, не соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест» ввиду недостаточной мощности существующих систем водоочистки и нерациональности использования питьевой воды:

- содержание железа 1,35-6,94 мг/л (при норме 0,3);

- показатели цветности 25,8-30,5 град. (при норме 20);

- мутность превышает 16 мг/л (при норме 2,6).

10

Кроме того, по ряду скважин наблюдается повышенное содержание марганца и кремния.

В неудовлетворительном состоянии находится 5 700 м водопровода, все участки, нуждаются в скорейшей замене. Кроме того, следует отметить плохое состояние примерно 1/3 водоразборных колонок. Последнее время активно выполняются работы по реконструкции и модернизации системы водоснабжения поселения:

- прокладка новых водопроводных сетей (полиэтилен);

- телеметрическое обследование и промывка скважин;

- введена в действие станции водоочистки производительностью 10 куб.м./час.

Параметры установленного оборудования, такие как диаметр сетей, мощности насосов, объемы напорных резервуаров не всегда соответствуют величинам, необходимым для водоснабжения потребителей. Это приводит к тому, что эксплуатация оборудования системы водоснабжения осуществляется с недостаточной эффективностью. Отсутствие приборов учета не дает возможности контролировать объемы потребления воды и стимулировать рациональное расходование воды. Детальная характеристика скважин и башен приведена в табл. 1 и 2. Установлено следующее насосное оборудование:

- ЭЦВ 8-25-100 – 4 шт.;

- ЭЦВ 6-10-80 – 4 шт.;

- ЭЦВ 8-16-140 – 2 шт.;

- «К» 80-50-2006 – 1 шт.

| Скважины с.Кожевниково |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Объем, м3 | Глубина, м | Год монтажа | Производ м3 /час | Тип фильтруещего материала |
| 1. | Арт.скважина № 18/83 (ул. Гагарина) | 13,2 | 155 | 1983 | 25 | Перфорированная труба, фильтр сетчатый |
| 2. | Арт.скважина № 15/81 (ул. Гагарина) | 13,2 |  | 1983 | 25 |  |
| 3. | Арт.скважина № 19/83 (ПУ-31, ул.Гагарина) | 13,2 | 155 | 1983 | 25 |  |
| 4. | Арт.скважина № 7/86 (ул. Октябрьская) | 11,9 | 208 | 1986 | 25 |  |
| 5. | Арт.скважина № 25/91 (ул.Ленина) | 11 |  | 1991 | 10 |  |
| 6. | Арт.скважина № 2/88 (ул.Калинина) | 3,2 | 180 | 1988 | 15 |  |
| 7. | Арт.скважина № 1/88 (ул.Калинина) | 3,2 | 180 | 1988 | 15 |  |
| 8. | Арт.скважина № 1/82 (ул. 8-е Марта) | 11 |  | 1982 | 10 |  |
| 9. | Арт.скважина № 46/85 (ул. Кирова)1 | 16,6 |  | 1986 | 10 |  |
| 10. | Арт.скважина №73/80 (ул. Красноармейская) | 10 |  | 1980 | 10 |  |

| Водонапорные башни с.Кожевниково |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Тип | Объем | Год монтажа |
| 1. | ул. Гагарина 30 | Кирпичная | 100 | 1983 |
| 2. | ул. Калинина 67 | Кирпичная | 15 | 1971 |
| 3. | ул. 8-е Марта 5 | Кирпичная | 10 | 1961 |
| 4. | ул.Красноармейская, 36 | Кирпичная | 10 | 1980 |
| 5. | ул.Гагарина 14а | Металлическая (Рожновского) | 16 | 1980 |
| 6. | ул.Ленина 51 | Металлическая | 21 | 1991 |
| 7. | пер. Южный | Металлическая | 24 | 2003 |
| 8. | ул.Кирова 54 | Металлическая (Рожновского) | 10 | 1985 |

Еще одним населенным пунктом, частично оснащенным централизованным водоснабжением является с. Киреевск. Система водоснабжения включает в себя две действующие скважины:

- №89/93 – глубина 80 м, производительность 7,2 м3/час, имеется ТЭН;

- №70/93 – глубина 74 м, производительность 8,4 м3/час, имеется ТЭН; Еще одна скважина, расположенная на ул. Молодежной временно

законсервирована.

Общая протяженность сетей составляет 2,3 км, из них в срочной замене нуждаются 0,8 км. Установлены насосы ЭЦВ 6-10-110 – 2 шт., оборудованы станциями управления насосом «Каскад». В павильонах башен установлены ТЭНы. Значительная часть населения использует автономные скважины. Качество воды, потребляемой населением, не соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест» ввиду недостаточной мощности существующих систем водоочистки и нерациональности использования питьевой воды:

- содержание железа 1,5 мг/л (при норме 0,3);

- жесткость общая 7,7 мг-экв/л (при норме 7).

Ежегодный объем поднятой воды в год составляет около 29,57 тыс. куб.м. Полезный отпуск воды составляет 26,88 тыс.куб.м., утечки и неучтенный расход воды в сетях составляет 10%. Структура потребления приведена на рис. 2

прочие

0,01%

бюджетные

организации

1,66%

население

98,33%

Рис. 2.Структура потребления воды с. Киреевск

Деревня Астраханцево не имеет централизованной системы водоснабжения, постоянное население – 7 человек, для водоснабжения используются колодцы и автономные скважины.

## 2. Основные направления, принципы, задачи и цели развития централизованных систем водоснабжения

- Программа социального развития села и курс на рост сельскохозяйственного производства ставят новые задачи развития систем водоснабжения. Более 50% централизованных систем нуждаются в техническом улучшении, в том числе в реконструкции, расширении и восстановлении. Это возможно благодаря государственным целевым программам. Практика показала: разумный подход к модернизации способен не только обеспечить село качественной водой, но и может дать реальную экономию, в том числе за счет снижения энергопотребления.

- Централизованные системы, их обслуживающие, в основном включают водозаборные сооружения, насосные станции, очистные сооружения, водонапорные башни, резервуары чистой воды, магистральные водоводы и водопроводные сети. В связи с этим в первую очередь предусматривается строительство новых скважин и регенерация действующих. Наряду с отечественными погружными насосами целесообразно использовать зарубежные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе и имеющие сравнительно небольшой наружный диаметр, что значительно снижает стоимость скважин и их эксплуатации. Отдельной проблемой можно признать разрушение водонапорных башен, воздвигнутых, как правило, более 30 лет назад. В случае выхода их из строя насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную. Это приводит к его поломкам и перебоям в водоснабжении. Кроме того, рост энергопотребления становится ощутимым бременем для местного ЖКХ. Восстановление же башни — трудоемкое и дорогостоящее мероприятие. Одним из решений может быть замена башен на гидропневматические баки с использованием насосных агрегатов с частотным приводом.

- Магистральные водоводы и водопроводные сети прокладывались в основном из стальных труб без внутреннего антикоррозионного покрытия. В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергались внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижались прочностные характеристики труб, нарушалась их герметичность, возрастали утечки, уменьшалась площадь живого сечения из-за коррозионных отложений и как следствие увеличивался расход электроэнергии на подачу воды. Коррозионные отложения часто приводят к еще одному отрицательному явлению — вторичному загрязнению питьевой воды, в результате чего население получало воду неудовлетворительного качества. Износ водопроводных сетей из стальных труб требуют замены на трубы с высокими антикоррозионными свойствами. Одновременно с проведением работ по восстановлению трубопроводов необходимо проводить реконструкцию водопроводных насосных станций с полной заменой насосно-силового оборудования. Причем на этих насосных станциях должно предусматриваться автоматическое регулирование подачи воды с использованием насосов с частотным приводом и устройствами плавного пуска, что позволит обеспечить значительную экономию электроэнергии. В последние годы практически все источники водоснабжения подвергаются воздействию вредных антропогенных факторов. В то же время существующие технологии на станциях очистки природных вод не могут обеспечить необходимые показатели качества питьевой воды. Эти обстоятельства требуют создания новых установок и станций очистки природных вод для систем водоснабжения.

- В перспективных населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения предусматривается строительство водозаборных сооружений.

3. Существующий баланс водопотребления

Население является основным потребителем услуг по водоснабжению. В социальном составе высокую долю занимают пенсионеры и безработные граждане (суммарно – 25,6% населения). В перспективе развития поселения ожидается, что структура потребления коммунальных услуг населением частично изменится благодаря проекту газификации с. Кожевниково.

За последние три года в с. Кожевниково наблюдается активное строительство и ввод в эксплуатацию нового жилья населением. Строилось в основном частное жилье коттеджного типа в районе ул. Мира, ул. Сибирская, ул. Октябрьская, ул. Российская, а также микрорайон «Молодежный» рассчитанный на 250 коттеджей. В селе Киреевск ведется активное дачное строительство.

Главным потребителем централизованного водоснабжения с. Кожевниково является население, на его долю приходится около 88%. К централизованному водоснабжению подключены 1275 квартир многоквартирных жилых домов и более 4,8 тысяч абонентов, проживающих в частном секторе (из них 1152 – уличное водоснабжение). К централизованной системе водоснабжения также подключено 67 организаций, относящихся к категориям бюджетных и прочих потребителей.

26

К бюджетным потребителям относятся:

- административные здания – администрация района, военкомат, ГУ ОВД, ОВО при ОВД, ГАИ, семенная инспекция, юстиция, ЦГСЭН, Прокуратура, Ветуправление, Селькомхоз;

- образовательные учреждения – КСОШ № 1, КСОШ № 2, Школа искусств, Дом детского творчества, детские сады, ПУ-31;

- культурно-досуговые организации – Дом культуры;

- медицинские учреждения – ЦРБ.

  - прочим потребителям относятся кафе, магазины, банки и страховые компании, предприятия, организации бытового обслуживания и ряд других организаций. Ожидается существенное увеличение потребления воды этой группой потребителей, чему способствует наметившийся рост производства и торговли, а также появление новых организаций.

Протяженность сетей постоянно увеличивается, устанавливаются новые колонки. Уровень потребления воды в последние годы упирается в неразвитость сетевого хозяйства и недостаточную мощность скважин. В перспективе имеется потенциал подключения новых потребителей к системе водопровода, однако помимо отсутствия необходимой сетевой инфраструктуры существенным ограничением является недостаточный объем поднимаемой воды. Очевидно, что в условиях отсутствия приборов учета у производителей и потребителей, ожидать более экономного расходования воды и тем самым снижения ее дефицита в ближайшее время не приходится.

Централизованной системой водоотведения пользуются 1275 жителей многоквартирных домов и 15 предприятий.

В с. Киреевск на население, а это 26 абонентов, приходится 98,3% централизованного водоснабжения. В последние годы наблюдается достаточно массовый переход потребителей этой категории на индивидуальные скважины, по причине высокой аварийности централизованного водоснабжения. На бюджетные организации приходится около 1,7%, это фельдшерский пункт, Киреевская общеобразовательная школа, Дом культуры. Из прочих потребителей к централизованному водоснабжению подключен магазин по ул. Ленина 35.

Общий баланс водопотребления

| Наименование | Водопотребление, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| с. Кожевниково | 326,8 |
| с. Киреевск | 26,88 |
| ВСЕГО | 353,68 |

4. Оценка капитальных вложений на мероприятия по развитию и модернизации системы водоснабжения

Анализ перспективных вариантов развития водоснабжения показал, что оптимальным вариантом поставки чистой питьевой воды в селе Кожевниково является прокладка новых водопроводов и установка станций водоочистки. Объясняется это несколькими основными причинами:

- имеется развитая водопроводная инфраструктура – значительная часть сетей находится в нормальном состоянии, установлена станция водоочистки, часть скважин закольцована;

- многоэтажные дома и административные здания сконцентрированы достаточно компактно, оборудованы как водоснабжением, так и канализацией;

- имеется потенциальный спрос на услуги централизованного водоснабжения.

Основные проблемы для этого варианта связаны с недостаточной платежной дисциплиной населения и неэффективным использованием артезианской воды. Достаточно неэффективно работает система водоочистки, которая большую часть воды поставляет в общую сеть. Развитие системы водоснабжения потребует роста тарифов, чтобы обеспечить эффективную работу коммунальных предприятий.

Поэтому особое внимание в сфере водоснабжения следует уделить установке приборов учета, как у производителя, так и у потребителя. Экономический эффект от ввода новых мощностей или реконструкции существующих водопроводных сетей, реконструкции башен, установки водоочистных установок без налаживания учета потребления воды будет менее ощутимым. В первую очередь это должно коснуться административных зданий. Необходимо как активно проводить убеждение населения по поводу установки счетчиков, так и в обязательном порядке оснащать ими все объекты, подключаемые к реконструируемым водопроводным сетям. Это позволит снизить расходы на электроэнергию, очистку воды, повысить собираемость платежей. В перспективе позволит не опасаться возможного дефицита в системе централизованного водоснабжения.

Установка приборов учета с одновременным повышением тарифа будет также стимулировать население использовать для технических нужд и полива воду, добываемую автономными скважинами, устройство которых не представляет особых трудностей, стоимость такого решения составляет 15-20 т.р. Возможно стоит предусмотреть возможность льготного субсидирования малоимущего и социально незащищенного населения. Кроме того, население, подключение которого к водопроводным сетям не планируется, должно иметь возможность получать воду из водоразборных колонок.

Для с. Киреевск – наиболее перспективна частичная модернизация водопроводных сетей для снабжения уже подключенных административных зданий, и установка локальной станции водоочистки в школе и в Доме культуры, с возможностью доступа населения. Для остальных потребителей – автономное водоснабжение из скважин.

Среди мероприятий по водоснабжению приоритетными по с. Кожевниково следует признать:

- установку приборов учета на скважинах и у потребителей;

	реконструкция участков водопроводных сетей;

- бурение и обустройство скважин.

Среди мероприятий по водоснабжению приоритетными по с. Киреевск следует

признать:

- установку приборов учета в административных зданиях;

- реконструкцию водопроводных сетей.

Основной перечень мероприятий по развитию систем водоснабжения Кожевниковского сельского поселения

| N п/п | Наименование мероприятия, объекта | Объём работ, в км. | Сметная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Замена водопроводных сетей по ул. Чекулаева в с. Кожевниково | 0.76 км. | 810.0 |
| 2 | Замена водопроводных сетей по ул. Покрышкина в с. Кожевниково | 0.35 км. | 430.0 |
| 3 | Замена водопроводных сетей по ул. Зелёная в с. Кожевниково | 0.35 км. | 430.0 |
| 4 | Замена водопроводных сетей по ул. Садовая в с. Кожевниково | 0.45 км. | 540.0 |
| 5 | Замена водопроводных сетей по ул. Ленина 51 в с. Кожевниково | 0.6 км. | 820.0 |
| 6 | Замена водопроводных сетей по ул. Комсомольская в с. Кожевниково | 0.5 км. | 1200.0 |
| 7 | Строительство артскважины и водопроводной башни в мкр. «Молодёжный» с. Кожевниково |  | 2000.0 |
| 8 | Строительство артскважины по пер. Дзержинскому с. Кожевниково |  | 1500.0 |
| 9 | Строительство водопроводных сетей в мкр. ИЖС по улицам: Сибирская и Мира, пер. Коммунальный с. Кожевниково | 0.45 | 540.0 |
| 10 | Строительство водопроводных сетей в мкр. Молодёжный по ул. Юбилейная с. Кожевниково | 0.7 | 840.0 |
| 11 | Замена водопроводных сетей по ул.Промышленная с. Кожевниково | 0.186 | 223.2 |
| 12 | Строительство арт.скважины и водопроводной башни по ул. Молодёжной с.Киреевск |  | 2000.0 |
| 13 | Замена водопроводных сетей по ул. Молодёжной с. Киреевск | 0.5 | 625.0 |
| 14 | Ремонт водонапорной башни по ул. Карла Маркса с. Киреевск |  | 500.0 |
|  | ИТОГО | 5.446 | 11681,20 |

Особое внимание следует также уделить развитию системы водоснабжения новых микрорайонов в райцентре. Поскольку система водоснабжения там создается с «нуля», имеет смысл отказаться от применения водонапорных башен системы Рожновского в пользу установки автоматического регулирования расхода и давления в гидросистеме за счет применения частотного преобразователя и датчика давления совмещенной со станцией водоочистки. Это позволит в более чем в 5 раз сократить капитальные расходы и минимум на 30% эксплутационные, а также снизить потери воды и обеспечить стабильное давление в системе. Кроме того, будет обеспечено повышение ресурса насоса скважины за счет плавного регулирования и ряда защит, стабильность работы в зимний период. А отсутствие периодически смачивающихся участков водопроводной системы и, соответственно, отсутствие коррозии обеспечит лучшее качество подаваемой воды.

Для экономного расходования очищенной воды новых потребителей следует подключать только с приборами учета.

Схема водоотведения

1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

Централизованная система водоотведения имеется только в с. Кожевниково. К ней подключены административные здания, амбулаторные и образовательные учреждения, многоквартирные жилые дома, предприятия. Согласно экспертным оценкам ежегодный объем водоотведения составляет около 80 тыс. м3.

Она включает в себя канализационные сети протяженностью 13,8 км:

- Ду 400 мм и выше – 0,4 км;

- Ду от 200 до 400 мм – 3,9 км;

- Ду 150 мм – 7,3 км;

Ду 100 мм – 2,2 км.

Материал преимущественно асбоцемент и чугун, имеются также стальные и керамические трубы. Для нужд водоотведения используются 2 насосные станции производительностью 0,2 тыс. м3/сутки. Установлены насосы:

- 2 «К 290/30» производительностью 115 м3/час;

- 2 «НЦИ-ф-100» производительностью 50 м3/час. Схема канализации приведена в Приложении 1.

Очистка стоков осуществляется биологическим способом. Сброс стоков происходит в специально оборудованное биологическое плато. Состояние канализационных сетей оценивается как удовлетворительное. В скорейшей замене нуждаются 340 м сети и 4 коллектора возле КНС№1.

Структура водоотведения приведена на рис. 3.

прочие

потребители

2,1%

бюджетные

организации

12,1%

население

85,8%

Рис. 3.Структура водоотведения с. Кожевниково

В остальных населенных пунктах сельского поселения отсутствует централизованная система канализации. Отвод стоков производится в выгребные ямы (с вывозом ассенизаторскими машинами в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора).

Централизованной системой водоотведения пользуются 1275 жителей многоквартирных домов и 15 предприятий.

Характеристики канализационных насосных станций

| Расположение канализационной насосной станции | Мощность фактич., м³/час. | Марка насосов | Кол-во насосов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Кожевниково | 115 | К 290/30 | 2 |
|  | 50 | НЦИ-ф-100 | 2 |

### 2. Описание существующих технических и технологических проблем сфере водоотведения муниципального образования

1. В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации охвачена малая часть Кожевниковского сельского поселения.

2. Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а так же увеличение объёмов сточных вод приводит к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения. Канализационные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет 60%.

3. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей застройки, необходимо произвести реконструкцию существующих канализационных насосных станций.

## Существующие балансы системы водоотведения

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

| Расчётный срок | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут на человека | Годовое т.м³/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 |
| Существующее положение 2014г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1275 | 0,15 | 70 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 | 0,02 | 7 |
|  | Итого: | чел | 1275 | 0,17 | 77 |

- Сведении об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов – нет. Системы коммерческого учета сточных вод отсутствуют. На расчетный срок установка приборов учета не планируется.

- Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду. Контроль за качеством сточных вод осуществляется предприятием согласно графика, где определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

Проектные параметры очистки очистных сооружений

| Наименование показателей | Ед.изм | Параметры очистки |  | Эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До очистки | После очистки |  |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 200,0-360,0 | До 15,0 | 95-92,5% |
| БПК | мг/дм3 | До 180 | До 15,0 | 93,8-90,6% |

Сведения по составу сточных вод

| Загрязняющие вещества | Масса сброшенных веществ, т | т/год (в пределах нормативов ПДС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 1,285 | 0,631 |  |
| Сухой остаток | 25,131 | 27,86 |  |
| Железо | 0,000348 | 0,006 |  |
| Аммоний-ион | 2,21 |  | 0,032 |
| Нитраты | 0,00173 |  | 0,621 |
| Нитриты | 0 |  | 0,005 |
| Сульфаты | 3,487 |  | 2,585 |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,119 |  | 0,013 |
| Хлориды | 3,401 |  | 0,005 |
| Нефтепродукты | 0 |  | 0 |
| А-СПАВ | 0 |  | 0,005 |
| Н-СПАВ | 0 |  | 0 |
| БПКп | 1,165 |  | 0,1935 |

- Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

- Сельское население не охваченное централизованной системой водоотведения населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.

- Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности)  по технологическим зонам водоотведения

- Сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности, не попадают в систему канализации.

3. Оценка капитальных вложений на мероприятия по развитию и модернизации системы водоснабжения

Модернизация системы водоотведения необходима только в с. Кожевниково. Суммарная протяженность канализационных сетей, планирующихся к замене,

составляет 336 м. Кроме того, требуется провести обустройство мест выпуска сточных вод бетонными плитами, что позволит уменьшить обрушение берега. Кроме того, необходимо провести капитальный ремонт 4-х коллекторов глубиной 6 м в районе КНС №1 по ул. Гагарина, это мероприятие имеет первостепенную важность, поскольку их обрушение парализует работу насосной станции.

Как уже говорилось ранее, реализация проекта газоснабжения повысит водопотребление в частном секторе, соответственно увеличится потребности населения в откачке стоков из выгребных ям. В связи с данной перспективой, следует увеличить существующий парк ассенизаторских машин.

Перечень мероприятий по развитию систем водоотведения с. Кожевниково

| Наименование мероприятия, объекта | Объём работ | Сметная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 |
| Замена центральной ветки канализации возле КНС № 1 ул. Гагарина | 340 м | 535.5 |
| Замена 4 коллекторов на центральной ветки канализации возле КНС № 1 ул. Гагарина | 4 шт. | 200.0 |
| Обустройство места сброса сточных вод бетонной площадкой |  | 487.5 |
| Приобретение ассенизаторской машины КО-503 В на базе ГАЗ 3307 | 1 шт. | 520.0 |
| Строительство полигона для жидких отходов или полей аэрации с. Кожевниково | 0.5 га | 2000.0 |
| Проведение капитального ремонта канализационных колодцев по ул. Титова д. 2 | 2 шт. | 100.0 |
| Проведение капитального ремонта канализационных колодцев по ул. Гагарина д. 11, д. 15 | 2 шт. | 100.0 |
| Проведение капитального ремонта канализационных колодцев по ул. Комарова д. 3 | 2 шт. | 100.0 |
| Проведение капитального ремонта канализационных колодцев по ул. Титова д. 3а | 2 шт. | 100.0 |
| ИТОГО |  | 4143.0 |